	检测时间
	2026年3 月9日
	环境条件
	天气: 雨    温度：16℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	七小
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	4

	浑浊度

（度）
	0.31
	0.30
	2.79

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.62
	7.65
	7.70

	二氧化氯

（mg/L）
	0.220
	0.09
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.030
	0.044
	0.101

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.82
	0.98
	1.07

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	232

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	2

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何竹珍     检测：何竹珍      审核：何若玫      检毕日期：2026年3月10日
