	检测时间
	2026年4月5日
	环境条件
	天气：阴   温度：15℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	永州工贸分校
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	5

	浑浊度

（度）
	0.20
	0.47
	23.1

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.61
	7.65
	7.70

	二氧化氯

（mg/L）
	0.150
	0.03
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.037
	0.042
	0.109

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.89
	0.98
	1.15

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	262

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	5

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

   生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                   

采样：何竹珍    检测：何竹珍      审核：何若玫      检毕日期：2026年4月6日
