	检测时间
	2026年4月4日
	环境条件
	天气:雨  温度:15℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	       8:00
	9：10
	8：20

	采样地点
	二水厂
	县政府
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	5

	浑浊度

（度）
	0.03
	0.21
	9.13

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.63
	7.67
	7.70

	二氧化氯

（mg/L）
	0.150
	0.05
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.032
	0.041
	0.102

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.90
	0.98
	1.16

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	217

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	5

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样： 何竹珍    检测：何竹珍     审核：何若玫          检毕日期：2026年4月5日
