	检测时间
	2026年4月30日
	环境条件
	天气: 晴  温度：20℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：10

	采样地点
	二水厂
	一中
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	3
	10

	浑浊度

（度）
	0.01
	0.21
	145

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.64
	7.70
	7.78

	二氧化氯

（mg/L）
	0.170
	0.05
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.039
	0.046
	0.135

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.90
	0.99
	1.09

	细菌总数

（个/mL）
	0
	2
	259

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	2

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何竹珍      检测：何竹珍       审核：何若玫   检毕日期：2026年5月1日

