	检测时间
	2026年6 月9日
	环境条件
	天气：阴   温度：20℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	一中
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	少量

	色  度
	1
	2
	6

	浑浊度

（度）
	0.01
	0.27
	96.5

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.67
	7.72
	7.81

	二氧化氯

（mg/L）
	0.210
	0.05
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.037
	0.049
	0.131

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.90
	1.06
	1.33

	细菌总数

（个/mL）
	0
	2
	372

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	3

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

 生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                       

采样：何竹珍      检测：何竹珍      审核：何若玫      检毕日期：2026年6月10日

