	检测时间
	2026年6月12日
	环境条件
	天气:阴     温度：21℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	县政府
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	少量

	色  度
	1
	2
	5

	浑浊度

（度）
	0.09
	0.27
	19.9

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.65
	7.67
	7.72

	二氧化氯

（mg/L）
	0.230
	0.04
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.031
	0.039
	0.109

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.82
	0.99
	1.24

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	298

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	5

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023             

采样：何若玫     检测：何若玫       审核：何竹珍       检毕日期：2026年6月13日
