	检测时间
	2026年7月28日
	环境条件
	天气:晴     温度:25℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：10
	8：30

	采样地点
	二水厂
	绍基学校
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	3
	6

	浑浊度

（度）
	        0.22
	0.14
	8.42

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.61
	7.64
	7.72

	二氧化氯

（mg/L）
	0.170
	0.04
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.036
	0.042
	0.112

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.82
	0.98
	1.22

	细菌总数

（个/mL）
	0
	1
	241

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	4

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何若玫    检测：何若玫     审核：何竹珍       检毕日期：2026年7月29日
