	检测时间
	2026年7月23日
	环境条件
	天气：晴    温度：27℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：20
	8：20

	采样地点
	二水厂
	永州工贸学校分校
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	少量

	色  度
	1
	3
	6

	浑浊度

（度）
	0.38
	0.46
	15.0

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.65
	7.69
	7.74

	二氧化氯

（mg/L）
	0.180
	0.04
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.033
	0.041
	0.121

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.98
	1.14
	1.31

	细菌总数

（个/mL）
	0
	1
	254

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	4

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何竹珍     检测：何竹珍     审核：何若玫         检毕日期：2026年7月24日
