	检测时间
	2026年7月22日
	环境条件
	天气： 晴  温度：27℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：10
	9：10
	8：25

	采样地点
	二水厂
	县政府
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	3
	6

	浑浊度

（度）
	0.09
	0.37
	17.5

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.61
	7.62
	7.64

	二氧化氯

（mg/L）
	0.200
	0.03
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.031
	0.043
	0.108

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.82
	0.99
	1.24

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	258

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	5

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

       生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                 

采样：何若玫       检测：何若玫       审核：何竹珍    检毕日期：2026年7月23日
