	检测时间
	2026年9月9日
	环境条件
	天气：晴    温度：23℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	火车站
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	3
	6

	浑浊度

（度）
	0.15
	0.29
	12.4

	pH  值

（6.5-8.5）
	7.67
	7.69
	7.75

	二氧化氯

（mg/L）
	0.160
	0.05
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.039
	0.046
	0.115

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.98
	1.06
	1.14

	细菌总数

（个/mL）
	0
	2
	229

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	2

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/T5750.1-5750.13-2023
采样：何竹珍      检测：何竹珍     审核：何若玫       检毕日期：2026年9月10日
