## Sheet1
2025年第一季度道县市政供水水质监测结果
序号 | 城市区域 | 供水机构 | 采样地点 | 采样时间 | 样品名称 | 菌落总数（MPN/100ml） | 总大肠菌群（（cfu/ml） | 大肠埃希氏菌 （MPN/100ml） | 砷（mg/L） | 镉 （mg/L） | 铬 （mg/L） | 铅 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 氰化物 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 硝酸盐（mg/L） | 三氯甲烷 （mg/L） | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 三溴甲烷（mg/L） | 三卤甲烷 | 色度 (度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 铝 （mg/L） | 铁 （mg/L） | 锰 （mg/L） | 铜 （mg/L） | 锌 （mg/L） | 氯化物 （mg/L） | 硫酸盐 （mg/L） | 溶解性总固体 （mg/L） | 总硬度 （mg/L） | 高锰酸盐指数 （mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 氨 （mg/L） | 亚氯酸盐（mg/L） | 二氯乙酸 （mg/L） | 三氯乙酸 （mg/L）
生活饮用水卫生标准 （GB5749-2022)指标限值 | [5 empty] | 不应检出 | 不应检出 | 不应检出 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤1 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | 末梢水：0.02-0.8，出厂水0.10-0.8 | ≤0.5 | ≤0.7 | ≤0.05 | ≤0.1
1 | 道县 | 道县二水厂 | 道县自来水总公司 | 2025-02-26 | 末梢水 | 3 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.11 | 3.8 | ＜0.0005 | ＜0.0012 | ＜0.0006 | ＜0.0023 | ＜0.053 | 5 | 0.1 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | 0.017 | ＜0.30 | 0.02 | ＜0.20 | ＜0.05 | 5.1 | 5.9 | 82.8 | 74.1 | 1.52 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | ＜0.01 | ＜0.01
2 | 道县 | 道县二水厂 | 道县一中 | 2025-02-26 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.11 | 3.8 | 0.011 | 0.001 | 0.002 | ＜0.0023 | 0.06 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | 0.019 | ＜0.30 | 0.02 | ＜0.20 | ＜0.05 | 5.8 | 5.9 | 89.8 | 84.1 | 1.2 | 0.06 | 0.01 | 0.23 | ＜0.01 | ＜0.01
3 | 道县 | 道县二水厂 | 永州工贸学校分校 | 2025-02-26 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0002 | 0.001 | 0.1 | 3.8 | ＜0.0005 | ＜0.0012 | ＜0.0006 | ＜0.0023 | ＜0.053 | 5 | 0.8 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.017 | ＜0.30 | 0.03 | ＜0.20 | 0.03 | 5.4 | 5.9 | 81.3 | 75.1 | 1.2 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | ＜0.01 | ＜0.01
4 | 道县 | 道县二水厂 | 道县火车站 | 2025-02-26 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0002 | 0.001 | 0.11 | 3.9 | ＜0.0005 | ＜0.0012 | ＜0.0006 | ＜0.0023 | ＜0.053 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | 0.02 | ＜0.30 | 0.02 | ＜0.20 | ＜0.05 | 5.3 | 6 | 89.4 | 84.1 | 1.28 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | ＜0.01 | ＜0.01
5 | 道县 | 道县二水厂 | 道县七小 | 2025-02-26 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.11 | 3.8 | ＜0.0005 | ＜0.0012 | ＜0.0006 | ＜0.0023 | ＜0.053 | 5 | 0.1 | 无异臭、异味 | 无 | 7.22 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | ＜0.20 | 0.18 | 5.4 | 6 | 108.6 | 92.1 | 1.28 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | ＜0.01 | ＜0.01